## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：和田县冷库建设项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
消火栓系统
1 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1. 材质、规格: 镀锌钢管 DN150 2. 连接形式: 沟槽连接 |  | m | 745
2 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 2. 连接形式: 螺纹连接 |  | m | 161.2
3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓 2.规格、型号：消火栓均采用SN65型,Φ19水枪,25m长DN65衬胶水带,详新12S6-9页(乙型 带消防按钮)。 |  | 套 | 26
4 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提干粉灭火器（含灭火器箱） 2.规格、型号:灭火器MF/ABC3 |  | 具 | 52
5 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN150 |  | 个 | 12
6 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN65 |  | 个 | 26
7 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150 |  | 个 | 2
8 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 快开阀 2. 规格、压力等级: DN150 |  | 个 | 2
9 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1. 名称: 电磁阀 2. 规格、压力等级: DN150 |  | 个 | 2
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:泄水阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 28
11 | 030703022001 | 人防超压自动排气阀 | 1.名称:快速排气阀 2.规格:DN25 |  | 个 | 26
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1. 管架形式: 吊架 |  | 套 | 177
13 | 030416010001 | 抗震支架 | 1.支架类型:DN150消火栓管道抗震支架 |  | 套 | 64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：和田县冷库建设项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 031002003001 | 套管 | 1. 名称、类型: 穿墙套管 2. 规格: 150 |  | 个 | 11
分部小计
挡烟垂壁
1 | 03B001 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:6m 3.安装:挡烟垂壁底标高2.20米 |  | 樘 | 4
2 | 03B002 | 挡烟垂壁 | 1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:8m 3.安装:挡烟垂壁底标高2.20米 |  | 樘 | 4
3 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
自动报警系统、应急照明系统
1 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 |  | 个 | 26
2 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:距地2.3m壁装 |  | 个 | 18
3 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 3W(SPL≥70dB) 2.安装方式:壁装距地2.5m |  | 个 | 26
4 | 080903008001 | 重复显示器 | 1.名称:楼层显示器 |  | 台 | 2
5 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:距地1.5m壁装 |  | 个 | 24
6 | 030904008002 | 模块 | 1.名称:输入输出模块 |  | 个/台 | 26
7 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话） | 1.名称:总线消防电话分机 2.安装方式:底距地1.4米明装 |  | 个 | 2
8 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:感烟火灾探测器 2.安装:吸顶 |  | 个 | 203
9 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 2.安装:吸顶 |  | 个 | 8
1 | 030404032001 | 端子 | 1.名称:消防接线端子 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：和田县冷库建设项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
0 |  | 箱 | 箱 2.安装部位:底距地1.5米明装
11 | 030404032002 | 总线隔离器 | 总线隔离器 |  | 台 | 2
12 | 030907009001 | 电气火灾监控系统 | 1.名称：电气火灾监控探测器 |  | 套 | 1
13 | 030907008001 | 消防电源监控系统 | 1.名称：消防电源监控探测器 |  | 套 | 4
14 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:A型应急照明集中电源 2.型号:0.6KW,IP33 3.安装方式:壁装H=1.50m |  | 台 | 2
15 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:A型安全出口标志灯 2.型号:J-BLJC-1OEⅡ-0.3W-DC36V 3.安装形式:门框上方0.2m |  | 套 | 16
16 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散出口标志灯 2.型号:J-BLJC-1OEⅡ-0.3W-DC36V 3.安装形式:门框上方0.2m |  | 套 | 12
17 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:A型双面多信息复合标志灯 2.型号:J-BLJC-1LREII-0.3W-DC36V 3.安装形式:管掉H=2.5m |  | 套 | 14
18 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散照明灯 2.型号:J-ZFJC-E5W-DC36V 3.安装形式:壁装H=2.3m |  | 套 | 32
19 | 030412004010 | 装饰灯 | 1.名称:A型疏散照明灯 2.型号:J-ZFJC-E5W-DC36V 3.规格:室外雨棚下壁装 IP67型 4.安装形式:壁装 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：和田县冷库建设项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
H=2.3m
20 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 |  | m | 4632
21 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号: WDZN-RYS-2x2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 680
22 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZN-RYS-2x1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:暗敷 |  | m | 3952
23 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 |  | 个 | 397
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
分部小计
| 031202005001 | 防火涂料 | 1.名称:钢结构防火涂料 2.防火涂料：耐火极限二级，厚涂型防火涂料 钢柱耐火极限2.5h，防火涂料喷涂厚度39mm 钢梁耐火极限1.5h,防火涂料厚度20mm 柱间支撑耐火极限2.5h,防火涂料厚度35mm |  | m2 | 10000
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08