## Sheet1
附件： 材料清单
采购类型 固定资产（ ）低耗品（ ）其他（ ）
序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 采购数量 | 备注
1 | 滤料 | 1、旧滤料拆 除、滤池清 理与修复、 新滤料铺 设、设备调 试)(石英砂 (海砂),d10=0.9～1. 2mm,K80小于1.4,滤层 厚度1m,二氧 化硅≥98%, 含泥量≤1%, 破碎率≤0.5%,磨 损率≤0.3% | m³ | 64
2 | 斜管 | 1、含设备调试，聚丙烯 ( PP ) , 孔 径50m,长度H=1m,厚度0.8mm,斜管角度60°,沉淀效率不低于95% | ㎡ | 100
3 | PAC\PAM自动加药装置 | 1、含设备调试，包括加药 罐(不锈钢，带液位 计),搅拌器，计量泵，控制系 统(PLC、传感器)、管道阀门等。 | 套 | 1
4 | 聚氯化铝 | 1、PAC、固体、喷雾干燥工艺，A1203含量≥30% ,盐基度70% -85%,符合《生活饮用水用聚氯化 铝》(GB15892-2020 )要求，适用于饮用水处理，确保出水铝残留≤0.2mg/L | T | 10
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15